(国家电力公司 2000－9－28 发布 )

关于印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知

国电发[2000]589号

各分公司，华北电力集团公司，各省（自治区、直辖市）电力公司，华能集团公司，华能国际，中电国际，国电电力，乌江公司，电规总院，水规总院，东北、华北、华东、西北、西南、中南电力设计院，电力科学研究院，热土研究院，武汉高压研究所，苏州热工所，各水电工程局，各水电勘测设计院，安能总公司：

为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中关于"坚持预防为主，落实安全措施，确保安全生产"的要求，完善各项反事故措施，进一步提高电力安全水平，国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征，在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》（简称二十项反措）的基础上，制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》，现颁发执行。

做好防止电力生产重大事故的措施，是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件，是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此，各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。

本重点要求并不履盖全部反事故技术措施，各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施，紧密结合各自实际情况，制定具体的反事故技术措施，认真贯彻执行。 国家电力公司（印）

二000年九月二十八日

目 录

1 防止火灾事故……………………………………（2）

2 防止电气误操作事故……………………………（7）

3 防止大容量锅炉承压部件爆漏事故……………（8）

4 防止压力容器爆破事故…………………………（13）

5 防止锅炉尾部再次燃烧事故……………………（16）

6 防止锅炉膛爆炸事故……………………………（18）

7 防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故……………（20）

8 防止锅炉汽包满水和缺水事故…………………（22）

9 防止汽轮机超速和轴系断裂事故………………（26）

10 防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故…………（31）

11 防止发电机损坏事故……………………………（37）

12 防止分散控制系统失灵、热工保护

拒动事故…………………………………………（43）

13 防止继电保护事故………………………………（48）

14 防止系统稳定破坏事故…………………………（49）

15 防止大型变压器损坏和互感器爆炸

事故………………………………………………（52）

16 防止开关设备事故………………………………（56）

17 防止接地网事故…………………………………（57）

18 防止污闪事故……………………………………（59）

19 防止倒杆塔和断线事故…………………………（61）

20 防止枢纽变电所全停事故………………………（62）

21 防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故…………（66）

22 防止人身伤亡事故………………………………（68）

23 防止全厂停电事故………………………………（69）

24 防止交通事故……………………………………（71）

25 防止重大环境污染事故…………………………（73）

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 1992年原能源部《关于防止电力生产重大事故的二十项重点要求》颁发后，在防止重大、特大事故方面收到明显效果。在电网容量增加、系统不断扩大的条件下，各项事故普遍呈下降趋势，其中锅炉灭火放炮、汽轮机超速、开关损坏、互感器爆炸、系统稳定破坏等事故有了较大幅度的下降。

但是，随着我国电力工业快速发展和电力工业体制改革的不断深化，主参数、大容量机组不断投运和高电压、跨区电网逐步形成，尤其是现代计算机技术不断应用于安全生产管理工作也提出了新的要求。胃些事故已大大减少，但有些频发性事故至今仍时有发生，并且有的变得越来越突出，新的事故类型也不断出现。近来，发生了多年来未曾发生过的重大事故，如轴系数裂事故、锅炉缺水事故、电缆着火事故以及全厂停电事故。

为了进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中关于"坚持预防为主，落实安全措施，确保安全生产"的要求，更好地推动安全生产工作有目标、有重点地防止重大恶性事故，国家电力公司在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上，增加了防止枢纽变电所全停、重大环境污染、分散控制系统失灵、热工保护拒动、锅炉尾部再次燃烧、锅炉满水和缺水等事故的重点要求，制定了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。各单位应密切联系本单位本部门的实际情况，把各项重点要求落到实处，防止特大、重大和频发性事故的发生。

15.2.3 出厂局放试验的合格标准。

15.2.3.1 220KV及以上变压器，测量电压为1.5Um/√3时,自耦变中压端不大于200pC,其他不大于100pC。

15.2.3.2 110KV变压器，测量电压为1.5U m/√3时,不大于300pC。

15.2.3.3 中性点接地系统的互感器，测量电力为1.0Um/√3时，液体浸渍不大于10pC，固体型式不大于50pC。测量电压为1.2Um/√3时，液体浸渍不大于5pC，固体型式不大于20pC。

15.2.3.4 对220KV及以上电压等级互感器应进行高电压下的介损试验。

15.2.4 向制造厂索取主要材料和附件的工厂检验报告和生产厂家出厂试验报告；工厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验；所有附件在出厂时均应按实际使用方式整体预装过。

15.2.5 认真执行交接试验规程；对110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测组变形以留原始记录。220KV及以上电压等级和120MVA及以上容量的变压器在新安装时必须进行现场局部放电试验。220KV及以上电压等级变压器在大修后，必须进行现场局部放电试验。

15.11 防止套管存在的问题。

15.11.1 套管安装就位后，带电前必须静放。500KV套管静放时间不得少于36h,110?220KV套管不得少于24h.。

15.11.2 对保存期超过1年的110KV及以上套管，安装前应进行局放试验、额定电压下的介损试验和油色谱分析。

15.11.3 事故抢修所装上的套管，投运后的3个月内，应取油样做一次色谱试验

16 防止开关设备事故

为防止高压开关设备事故，应认真贯彻《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》（发输电[1999]72号）等有关规定，并提出以下重点要求：

16.3 开关设备断口外绝缘应满足不小于1.15倍（252KV）或1.2倍（363KV及550KV）

16.9 结合电力设备预防性试验，应加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械

及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验，防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等事故的发生，确保隔离开关操作与运行的可靠性。

16.10 充分发挥SF6气体质量监督管理中心的作用，应做好新气管理、运行设备的气体监测

和异常情况分析，监测应包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。

17.7 变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。

17.8 接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。根据历次测量结果进行分析比较，以决定是否需要进行开挖、处理。

17.9 为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压的异常运行工况，110?220KV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110KV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185KV时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，间隙距离及壁雷器参数配合要进行校核。

17.10 认真执行《电力设备预防性试验规程》（DL／T596－1996）中对接地装置的试验要求，同时还应测试各种设备与接地网的连接情况，严禁设备失地运行。

17.10 认真执行《电力设备预防性试验规程》（DL／T596－1996）中对接地装置的试验要求，同时还应测试各种设备与接地网的连接情况，严禁设备失地运行。

19.9 积极开展利用红外测温技术监测接线金具（如压接管、线夹等）的发热情况。发现导、地线有断股现象要及时消除，特别应注意地线复合光缆（OPGW）外层断股。

15.6 对220KV及以上电压等级变电设备还需每年进行至少一次红外成像测温检查。

20.2.8 对枢纽变电所中的电气设备应定期开展带电测温工作，尤其是对套管及其引线接头、隔离开关触头、引线接头的温度监测，每年应至少进行一次红外成像测温。

20.2.9 订购变压器时，应要求厂家提供变压器绕组频率响应特性曲线、做过突发短路试验变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告；安装调试应增做频率响应特性试验；运行中发生变压器出口短路故障后应进行频率响应特性试验，绕组变形情况的测试结果，作为变压器能否继续运行的判据之一。